## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d5beee3b-43d0-4721-ac1d-911b746fc961}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 162020_1 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MVE VDJ BLUDOVICE | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 3. 2. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 162020_1
| Stavba: | [6 empty] | MVE VDJ BLUDOVICE
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 3. 2. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d5beee3b-43d0-4721-ac1d-911b746fc961} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Způsobilé náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570} | {d5beee3b-43d0-4721-ac1d-911b746fc961} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d9aa0a70-6cc5-4f71-a451-858670dc11fb} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
/ |  |  | D.1.2 |  |  |  | Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b5dd8d1a-4b1e-49b7-9c57-240ebc667d75} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
/ |  |  | D.1.3 |  |  |  | Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {54c77b98-d69b-450c-b566-89ca31a8ad45} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
/ |  |  | D.2.1 |  |  |  | MVE VDJ Bludovice - strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fe651220-cf8d-44f7-b8eb-ff626060d040} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
/ |  |  | D.2.2 |  |  |  | MVE VDJ Bludovice - elektrotechnická část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9bcd0ef8-1dea-4f60-a3cd-5d490c94dce7} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
/ |  |  | VON 1 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {54cf0d35-6726-4631-b7d6-cb4aa9143697} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
/ |  |  | VON 2 |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ad4b0fd9-1a71-4118-87b4-1987b5789b11} | {ae768788-087c-4c57-bef8-485683152570}
|  | 02 |  |  |  | Nezpůsobilé náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {856426c5-6231-42e7-ac89-be2730e0a256} | {d5beee3b-43d0-4721-ac1d-911b746fc961} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8b9d19bb-f10d-4afc-b7b2-8ef4c0b80e43} | {856426c5-6231-42e7-ac89-be2730e0a256}
/ |  |  | D.1.2 |  |  |  | Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5c0b06ba-b97f-4bb9-96b6-13613d0e968c} | {856426c5-6231-42e7-ac89-be2730e0a256}
/ |  |  | D.1.3 |  |  |  | Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {332eb875-6ae1-422c-8012-0e589795160d} | {856426c5-6231-42e7-ac89-be2730e0a256}

## D.1.1 - Rekonstrukce přít...
{d9aa0a70-6cc5-4f71-a451-858670dc11fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.1 - Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.1 - Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.1 - Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.6728 |  | 6.7675 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.6045 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.911 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.7811 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226961260
| VV |  | základový blok pod turbínu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | horní část bloku dobetonovat po osazení rámu generátoru-0,195 m3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*1,23*0,948 |  | 1.224 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26*1,0*0,545 |  | 0.687 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.911 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 6.498 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.017155 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120514500
| VV |  | (1,23+1,05+2,23)*0,95 |  | 4.285 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*0,4 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,26+1,0)*0,55 |  | 1.793 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.498 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 6.498 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102387185
| VV |  | 6,498 |  | 6.498 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.498 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.14955 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529056281
| VV |  | (0,0655+0,01+0,004+0,0149+0,007+0,002+0,0249)*1,1 |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 275362021 | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.075 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.079708 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948766934
| VV |  | (0,0581+0,01)*1,1 |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 278381136 | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací | m3 | 0.732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0428 | 2.2273 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571670627
| VV |  | bloky pod potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,45*0,64*1 |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,4*0,3*2 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,4*0,3*1 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava stávajících bloků | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.732 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 278381146 | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací | m3 | 0.807 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.9116 | 2.3497 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852121722
| VV |  | bloky pod potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,55*1,5 |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*0,6*0,945 |  | 0.312 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.807 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | R-275-360.1 | D+M kotevní deska 350x200 mm,tl.25 mm,hmotnost 14,7 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808938253
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | R-275-360.2 | D+M kotevní deska 600x375 mm,tl.25 mm,hmotnost 47,25 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267796629
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | R-275-360.3 | D+M kotevní deska 1050x150 mm,tl.25 mm,hmotnost 33,075 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025660351
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R-275-460.1 | D+M spřahovací trny SD 22x 250 mm z oceli S235J2+C450 s keramickým kroužkem | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797345092
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R-953-960.1 | Kotvy chemickým tmelem stejných nebo lepších technických parametrů než tmel HILTI HIT-RE 500-SD hl 350 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pr.18 mm,dl.350 mm | kus | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256296913
| VV |  | kotvení bloku pod turbínu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R-931-991 | Zaplnění otvoru kolem ventilátoru montážní pěnou před omítnutím | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928635347
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R-953-901.1 | Zakrytí strojnětechnologických zařízení po dobu stavebních prací-plachta vyztužená tkaninou,vč.odstranění | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423326938
| VV |  | 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | R-953-901.2 | Zakrytí strojnětechnologických zařízení po dobu stavebních prací-dřevěné trámky a prkna na dočasné konstrukce,vč.odstranění | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405980232
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R-953-901.4 | Pomocné práce montážní | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069502983
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R-953-901.6 | Pomocné práce betonářské | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102789132
| VV |  | 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R-953-901.7 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295279417
| VV |  | 1000,0 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1000 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00279 |  | 6.7675 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.793 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.586 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961599128
| VV |  | po demontáži potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,7*1,5*1 |  | 0.735 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*0,3*1 |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*0,2*1 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,8*1,5*1 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.793 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 1.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.024 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49138603
| VV |  | po demontáži potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,9*1,4*1 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 977151132 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm | m | 0.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.00279 | 0.35 | 0.1575 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512614805
| VV |  | pro ventilátor | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 977312111 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159325315
| VV |  | pro blok MVE | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.768 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746678510
| VV |  | beton | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,586+0,158 |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,024 |  | 3.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.768 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 128.592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184590997
| VV |  | 6,768*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.592 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3.744 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800012031
| VV |  | 3,586+0,158 |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134822537
| VV |  | 3,024 |  | 3.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.024 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 9.673 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066063402
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 751122094 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207495997
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 429R-140.1 | ventilátor axiální stěnový V 2390 m3/h, D 355mm, 120W, IP 55, 230 V-Komplet s příslušenstvím a protidešťovou žaluzií 450/450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803262941
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051113 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1022.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.051113 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104264842
| VV |  | ocelová obslužná plošina | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 692,25 |  | 692.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosník zvedacího zařízení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 330,0 |  | 330 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1022.25 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | R-553-101 | Z/1-ocelová obslužná plošina 4350x800 mm,rám z U č.100,rýhovaný plech tl.5 mm,zábradlí z trubek 44,5x4 mm,,žebřík s madly z trubek,dl.1650+1100 mm-mat.ocel tř.11 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644062738
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | R-533-102 | Nosník zvedacího zařízení-I a U S 235 JR+kotevní desky a výztuhy-plechy S 355 J2+N,lepené kotvy například HILTI HV2 M16x 125 (12 ks) a například HILTI HV2 M 12x95 (3 ks)-hmotnost 330 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155019725
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433878668
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014398 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 179.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.014398 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210658761
| VV |  | skladba O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z/1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající konstr.-schodiště se zábradlím | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0*3,0)+(12,0*0,6)+(11,0*3,0)+(22*0,6) |  | 71.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+6,0)*0,6 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plošiny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*5,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosníky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7*3*0,5)+(9,1*0,8)+(4,5*0,8) |  | 21.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvětrávací potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VZT | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosník zvedacího zařízení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R-783-334.1 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí -dvousložkový s vysokým obsahem zinkového prachu například SIKACOR ZINC R-odstín červenohnědý,spotř.0,235 kg/m2,ředidlo K | m2 | 179.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028795745
| VV |  | skladba O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 179,98 |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | R-783-335.1 | Podkladní dvousložkový epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí s obsahem železité slídy například SIKACOR EG 1,odstín DB 703,šedý,spotř.0,451 kg/m2-tl.80 mikrometrů,ředidlo EG | m2 | 179.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182388477
| VV |  | skladba O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 179,98 |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | R-783-337.1 | Dvousložkový vrchní epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí například SIKA POXICOLOR PLUS-odstín dle výběru,spotřeba 0,235 kg/m2-tl.80 mikrometrů,ředidlo EG | m2 | 179.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122214905
| VV |  | skladba O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 179,98 |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | R-789-222.1 | Provedení otryskání ocelových konstrukcí na stupeň přípravy Sa 2 1/2 ostrohranným abrazivem (pr.hl.drsnosti Rz min. 50 mikrometrů),vč.materiálu | m2 | 179.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399451021
| VV |  | skladba O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z/1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající konstr.-schodiště se zábradlím | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0*3,0)+(12,0*0,6)+(11,0*3,0)+(22*0,6) |  | 71.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+6,0)*0,6 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plošiny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*5,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosníky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7*3*0,5)+(9,1*0,8)+(4,5*0,8) |  | 21.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvětrávací potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VZT | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nosník zvedacího zařízení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.2 - Rekonstrukce přít...
{b5dd8d1a-4b1e-49b7-9c57-240ebc667d75}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.2 - Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.2 - Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.2 - Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-350-101 | Strojní část-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2

## D.1.3 - Rekonstrukce přít...
{54c77b98-d69b-450c-b566-89ca31a8ad45}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.3 - Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.3 - Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.1.3 - Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-210-102 | D.1.3.2-- Motorická instalace a MAR-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
2 | K | R-210-103 | D.1.3.3-Telemetrie -dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6

## D.2.1 - MVE VDJ Bludovice...
{fe651220-cf8d-44f7-b8eb-ff626060d040}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.2.1 - MVE VDJ Bludovice - strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.2.1 - MVE VDJ Bludovice - strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.2.1 - MVE VDJ Bludovice - strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-350-201 | D.2.1-Strojní část-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2

## D.2.2 - MVE VDJ Bludovice...
{9bcd0ef8-1dea-4f60-a3cd-5d490c94dce7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.2.2 - MVE VDJ Bludovice - elektrotechnická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.2.2 - MVE VDJ Bludovice - elektrotechnická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
D.2.2 - MVE VDJ Bludovice - elektrotechnická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-210-301 | Elektrotechnická část-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2

## VON 1 - Vedlejší rozpočto...
{54cf0d35-6726-4631-b7d6-cb4aa9143697}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
VON 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
VON 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
VON 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 13001 | Zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 13002 | Zřízení skládky materiálu a uvedení ploch do původ.stavu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 13005 | Poplatky za vodu a energie, atd.pro zařízení staveniště a stavbu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 13007 | Koordinátor BOZP na staveništi,vč.vypracování plánu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 13009 | Uvedení dotčených ploch kolem stavby do původního stavu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10

## VON 2 - Ostatní rozpočtov...
{ad4b0fd9-1a71-4118-87b4-1987b5789b11}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
VON 2 - Ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
VON 2 - Ostatní rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| O01 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
01 - Způsobilé náklady
Soupis:
VON 2 - Ostatní rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | O01 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1303 | Pasportizace objektů a stavby před zahájením stavby,v průběhu a po skončení stavby ,vč.nákresů,fotodokumentace.Zařazení do fotoalba v časové posloupnosti s popisem činností a číslem objektů.listinná forma+digi dle smlovy | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1308 | Náklady na zkoušky prováděné akreditovanými firmami všech zařízení,strojů,armatur,potubí atd. | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 13012 | Zkouška komplexní a uvedení do provozu,vč.předání všech dokladů (certifikace všech výrobků,doklady o uložení odpadů,protokoly svarů,revize atd.) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 13014 | PD skutečného provedení ,listinné a digi,počet dle smlouvy | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 13015 | Náhrady škod,poplatky | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 13016 | Provozní řád pro zkušební provoz,provozní řád pro trvalý provoz | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 13017 | Náklady na zkoušky kvality betonu,výztuže a ostatních materiálů | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## D.1.1 - Rekonstrukce přít..._01
{8b9d19bb-f10d-4afc-b7b2-8ef4c0b80e43}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.1 - Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.1 - Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.1 - Rekonstrukce přítokového objektu - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.1239 |  | 1.4002 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.5727 |  | 1.3371 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00225 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751465370
| VV |  | poškozené stavbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474792296
| VV |  | poškozené stavbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070360706
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.712 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 7.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.14649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565573113
| VV |  | doplnění po po bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5*6,5)+(9,1*6,5)+(4,5*10,0) |  | 159.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z toho 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 159,4*0,05 |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 159.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 2.7098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048338744
| VV |  | (8,5*6,5)+(9,1*6,5)+(4,5*10,0) |  | 159.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 21.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.40289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901426696
| VV |  | doplnění po po bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+6,5+9,1+6,5)*7,75 |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+8,8+7,2)*3,0 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+27,0)*2,6 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z toho 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 438,4*0,05 |  | 21.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 438.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 7.4528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721489737
| VV |  | (9,1+6,5+9,1+6,5)*7,75 |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+8,8+7,2)*3,0 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+27,0)*2,6 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8383 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 632451416 | Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 25 | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02234 | 1.8319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502572144
| VV |  | vyspravení celé plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,0+16,0+6,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 632451456 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1117 | 0.6702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397313498
| VV |  | doplnění po bourání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.3362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048583988
| VV |  | pro vyspravení celé plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,0+16,0+6,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0053235 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 177.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0053235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272963226
| VV |  | 9,1*6,5*3 |  | 177.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014828 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 941221111 | Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725264964
| VV |  | pro nosník zvedacího zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*3,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 941221211 | Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917870241
| VV |  | 27,0*5 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 941221811 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886920891
| VV |  | 27,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 | 197.243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836699516
| VV |  | m.č.001-část mimo místnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*5,1*5,95 |  | 197.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.243 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 943211211 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m3 | 2761.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136949159
| VV |  | 197,243*14 |  | 2761.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2761.402 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 | 197.243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119874731
| VV |  | 197,243 |  | 197.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.243 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 72.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0093678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741924842
| VV |  | m.č.101,102,103,104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,75+5,27+4,37+3,02 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201,202,203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,7+13,5+9,45 |  | 43.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030354842
| VV |  | m.č.001-část pod místnostmi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | R-953-901.3 | Pomocné práce zednické | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786198850
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3371 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 965045112 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 | m2 | 11.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.0755 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787794044
| VV |  | pro blok MVE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suterén AK,rozvodna,chodba v přízemí-poškozený-10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,0+6,0+16,0)*0,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838594718
| VV |  | AK suterén,rozvodna+chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,0+6,0+16,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733033306
| VV |  | prosklenná stěna s dveřmi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 968072641 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | m2 | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.14 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684844682
| VV |  | prosklenná stěna s dveřmi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*3,0)-(0,8*2,0) |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.401 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596568482
| VV |  | beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,076 |  | 1.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PVC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,063 |  | 0.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kov | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,122+0,14 |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.401 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 26.619 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459951914
| VV |  | 1,401*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49501044
28 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 | t | 0.063 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801860173
29 | K | R-997-011.1 | Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830414523
| VV |  | roztřídění a očištění kovového odpadu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,122+0,14 |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 14.124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322651287
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55121 |  | 0.06315 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00123 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810704151
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902584414
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253560432
34 | K | R-766-122.1 | Montáž plastových stěn plných, s výplní, výšky přes 2,75 do 3,50 m | m2 | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602381361
| VV |  | (2,4*3,0)-(0,8*2,0) |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 553R-413.1 | S/1-stěna plastová plná 2400x3000mm,s otvorem pro dveře 800x2000,dělená,vč.nosné konstrukce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879243809
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | R-766-660.1 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do plastových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213500609
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 553R-414.1 | S/1-dveře vnitřní jednokřídlové 800x2000mm levé,prosklené,dolní část plná,do plastové stěny,vč.kování,zámku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501922227
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.06315 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 21.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874643649
| VV |  | rozvodna+chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,75+5,3 |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 21.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.06315 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94505676
| VV |  | rozvodna+chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,75+5,3 |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 776212111 | Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů | m2 | 3.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551074718
| VV |  | 1,2*3,1 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 697R-510.1 | koberec dielektrický | m2 | 4.092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803500849
42 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205590157
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 783901551 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou | m2 | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093313093
| VV |  | skladba P | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suterén AK,bloky v AK,rozvodna,chodba v přízemí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,0+30,0+6,0+16,0 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | R-783-913.1 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah-nátěrová hmota 1:1 s ředidlem (0,2 kg/m2) | m2 | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464847896
| VV |  | skladba P | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112,0 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | R-783-917.1 | Krycí trojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy-nátěrová hmota na beton 100% voděodolná,odolávající olejům,roztokům solí,slabým kyselinám a zásadám.Mechanicky odolná a snadno opravitelná,spotř. 3x0,2 kg/m2 | m2 | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238751083
| VV |  | skladba P | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112,0 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54998 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 300.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747277056
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1*6,5)+(4,5*10,0) |  | 104.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+8,8+7,2)*3,0 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+27,0)*2,6 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 784111005 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 297.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418984273
| VV |  | 8,5*6,5 |  | 55.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+6,5+9,1+6,5)*7,75 |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 784181011 | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 300.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.13233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445342389
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1*6,5)+(4,5*10,0) |  | 104.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+8,8+7,2)*3,0 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+27,0)*2,6 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 784181015 | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 297.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.1307 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741901164
| VV |  | 8,5*6,5 |  | 55.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+6,5+9,1+6,5)*7,75 |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 300.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.06015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393462926
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1*6,5)+(4,5*10,0) |  | 104.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+8,8+7,2)*3,0 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+27,0)*2,6 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 784181125 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 297.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.05941 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826545006
| VV |  | 8,5*6,5 |  | 55.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+6,5+9,1+6,5)*7,75 |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 784331001 | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 300.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.08421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927559729
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1*6,5)+(4,5*10,0) |  | 104.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+8,8+7,2)*3,0 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+27,0)*2,6 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 784331005 | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 297.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.083174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748812229
| VV |  | 8,5*6,5 |  | 55.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,1+6,5+9,1+6,5)*7,75 |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.2 - Rekonstrukce přít..._01
{5c0b06ba-b97f-4bb9-96b6-13613d0e968c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.2 - Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.2 - Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.2 - Rekonstrukce přítokového objektu - strojní část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-350-101 | Strojní část-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2

## D.1.3 - Rekonstrukce přít..._01
{332eb875-6ae1-422c-8012-0e589795160d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.3 - Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.3 - Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MVE VDJ BLUDOVICE
Objekt:
02 - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
D.1.3 - Rekonstrukce přítokového objektu - elektrotechnická část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-210-101 | D.1.3.1-Silnoproudá elektrotechnikaa-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | K | R-210-102 | D.1.3.2-- Motorická instalace a MAR-dle přílohy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4

## D.1.2_Strojní způsobilé
| D.1.2 Rekonstrukce přítokového objektu-strojní část | Příslušné výkresy : |  | D.1.2.3-11
Pol. č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
0
1 | Plunžrový ventil DN500 PN10 4ES1 | ks | 1 |  | 0
| Materiálové provedení: Těleso - tvárná litina regulační vložka, píst , přídržný kroužek - nerezová ocel 1.4301 klikový pohon - DIN 1.4308 hřídel - DIN 1.4021 lišty vedení pístu, ložisková upávka - bronz šrouby - nerez ocel |  |  |  | 0
| Elektropohon otočný kompaktní s integrovaným řízením a frekvenčním měničem |  |  |  | 0
| Napájení: 1x90-240VAC +/-10%, 50 Hz, nebo 1x110VDC +/-10%, |  |  |  | 0
| Uzavírací klapka s 2x excentricky uloženým diskem s převodem s elektropohonem Integrovaná spínací a signalizační jednotka Řízení pohonu s frekvenčním měničem v řídící kazetě-napájecí napětí 230V AC 50 Hz,-jištění max. 20A |  |  |  | 0
2 | DN350 PN10 4ES3 | ks | 1 |  | 0
Uzavírací klapka s 2x excentricky uloženým diskem s převodem s elektropohonem Integrovaná spínací a signalizační jednotka Řízení pohonu s frekvenčním měničem v řídící kazetě-napájecí napětí 230V AC 50 Hz,-jištění max. 20A
3 | DN500 PN10 4ES2 | ks | 1 |  | 0
0
| Uzavírací klapka s 2x excentricky uloženým diskem s převodem s elektropohonem Integrovaná spínací a signalizační jednotka |  |  |  | 0
4 | DN500 PN10 4ES4 | ks | 1 |  | 0
0
0
| Montážní vložka M20 |  |  |  | 0
5 | DN500 PN10 | ks | 2 |  | 0
0
6 | Kladkostroj pojízdný, nosnost 1,6 t, zdvih 8 m | ks | 1 |  | 0
0
| VDJ Bludovice rek. - dodávka |  |  |  | 0
| Přítok do komor |  |  |  | 0
0
7 | Kotevní rám pod plunžrový ventil, hmotnost cca 200 kg | ks | 1 |  | 0
0
| Nátrubek přivařovací, mat. ocel tř. 11, vnější závit |  |  |  | 0
8 | G ½“ | ks | 1 |  | 0
0
| Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závity, s odvzdušňovacím ventilkem |  |  |  | 0
9 | G ½“ | ks | 1 |  | 0
0
| Příruba zaslepovací plochá, typ 05, mat. DIN 1.4301 |  |  |  | 0
10 | DN 500 PN16 | ks | 1 |  | 0
0
| Příruba přivařovací plochá, typ 01, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
11 | DN 350 PN10 | ks | 3 |  | 0
12 | DN 500 PN10 | ks | 5 |  | 0
13 | DN 500 PN16 | ks | 1 |  | 0
0
| Přírubový spoj – pozinkované šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
14 | DN 350 PN10 | ks | 3 |  | 0
15 | DN 500 PN10 | ks | 8 |  | 0
16 | DN 500 PN16 | ks | 2 |  | 0
Nerezové patkové koleno 90°, bez přírub, mat. DIN 1.4301
17 | DN350 (Ø 377 x 8) | ks | 1 |  | 0
| Ocelový přechod trubkový –centrický, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
18 | DN 600/500, délka 300 mm (Ø 630 x Ø 530) | ks | 1 |  | 0
0
| Ocelová trubka, mat. Ocel tř. 11 |  |  |  | 0
19 | DN 350 (Ø 377 x 9) | m | 1 |  | 0
20 | DN 500 (Ø 530 x 8) | m | 3 |  | 0
21 | DN 600 (Ø 630 x 8) | m | 6 |  | 0
0
| Ocelová podpěra ocelového potrubí včetně kotevního materiálu, upravit při montáži |  |  |  | 0
22 | DN 600 (Ø 630 x 8) H=1900 mm | ks | 2 |  | 0
0
23 | Ocelová podpěra uzavírací klapky DN500 na odtoku z turbíny včetně kotevního materiálu, upravit při montáži, H=1800 mm | ks | 1 |  | 0
0
24 | Kotevní rám pod plunžrový ventil viz náčrtek, hmotnost cca 270 kg | ks | 1 |  | 0
0
25 | Šroub M20 x 60, pozinkovaný | ks | 4 |  | 0
0
26 | Podložka pružná 20,5, pozinkovaná | ks | 4 |  | 0
0
| Zavzdušnění odběrného potrubí |  |  |  | 0
0
27 | Plech tl. 8 mm - Ø 426 mm s otvorem Ø161 pro trubku DN 150 (Ø 159x4,5), mat. ocel tř. 11 | ks | 1 |  | 0
0
| Příruba přivařovací plochá, typ 01, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
28 | DN 150 PN16 | ks | 2 |  | 0
0
| Příruba točivá pro PE lemový nákružek |  |  |  | 0
29 | DN150 PN10 | ks | 2 |  | 0
0
| Přírubový spoj – pozinkované šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
30 | DN150 PN16 | ks | 1 |  | 0
0
| Přírubový spoj – pozinkované šrouby, matice a podložky prodloužený pro PE lemový nákružek |  |  |  | 0
31 | DN150 PN16 | ks | 2 |  | 0
0
| PE lemový nákružek pro trubku |  |  |  | 0
32 | DN150 (Ø 160 x 9,1) | ks | 2 |  | 0
0
| PE koleno 90° |  |  |  | 0
33 | DN150 (Ø 160 x 15) | ks | 2 |  | 0
0
| Dvoudílná objímka se závěsnou tyčí |  |  |  | 0
34 | pro trubku PE DN 150 (Ø 160 x 2), L = 600 mm upravit při montáži včetně konzoly pro uchycení na stěnu | ks | 1 |  | 0
0
| Ocelový podstropní závěs pro PE trubku |  |  |  | 0
35 | DN 150, L =4000 mm | ks | 1 |  | 0
0
| PE trubka |  |  |  | 0
36 | DN 150 (Ø 160 x 9,1) | m | 10 |  | 0
0
37 | Plech tl 6 mm - Ø 159 - zaslepení ventilačního potrubí stávajícího kuželového uzávěru | ks | 1 |  | 0
0
0
| Zaústění dávkování chloru |  |  |  | 0
0
38 | Nátěry potrubí ( kartáčování +1x základní a 2x vrchní nátěr ), tloušťka nátěru min. 200 mikronů | m2 | 144 |  | 0
0
39 | Pomocný ocelový montážní a kotevní materiál tř. 11 | kg | 1200 |  | 0
0
40 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
41 | Autorský dozor | komplet | 1 |  | 0
| VDJ Bludovice rekonstrukce - montážní materiál + montáž |  |  |  | 0
0
| VDJ Bludovice rekonstrukce - celkem |  |  |  | 0

## D.1.2_Strojní nezpůsobilé
| D.1.2 Rekonstrukce přítokového objektu-strojní část | Příslušné výkresy : |  | D.1.2.3-11
Pol. č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
0
| Uzavírací klapka s 2x excentricky uloženým diskem s převodem s elektropohonem Integrovaná spínací a signalizační jednotka |  |  |  | 0
1 | DN600 PN10 4ES5, 4ES6 | ks | 2 |  | 0
0
| Šoupátko uzavírací ruční s kolem pro pitnou vodu |  |  |  | 0
2 | DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0
3 | DN300 PN10 | ks | 1 |  | 0
0
| Montážní vložka M20 |  |  |  | 0
4 | DN500 PN16 | ks | 1 |  | 0
5 | DN600 PN10 | ks | 2 |  | 0
0
0
| VDJ Bludovice rek. - dodávka |  |  |  | 0
| Přítok do komor |  |  |  | 0
0
| Příruba přivařovací plochá, typ 01, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
6 | DN 600 PN10 | ks | 8 |  | 0
0
| Přírubový spoj – pozinkované šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
7 | DN 600 PN10 | ks | 8 |  | 0
Ocelové koleno 90°, bez přírub, mat. ocel tř. 11
8 | DN600 (Ø 630 x 8) | ks | 1 |  | 0
Ocelové koleno 20°, bez přírub, mat. ocel tř. 11
9 | DN600 (Ø 630x8) | ks | 1 |  | 0
0
0
| Vypouštění komory č.4 |  |  |  | 0
0
| Příruba přivařovací plochá, typ 01, mat.ocel tř. 11 |  |  |  | 0
10 | DN 300 PN10 | ks | 8 |  | 0
0
| Přírubový spoj – pozinkované šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
11 | DN 300 PN10 | ks | 5 |  | 0
0
| Ocelové koleno 90°, bez přírub, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
12 | DN 300 (Ø 324 x 8) | ks | 2 |  | 0
0
| Ocelová trubka, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
13 | DN 300 (Ø 324 x 8) | m | 9 |  | 0
0
| Sání čerpadel pohonné vody chloru |  |  |  | 0
0
| Solenoidový ventil, vnitřní závity, bez napětí uzavřen, 230 V, 50 Hz, IP 65 |  |  |  | 0
14 | G1" | ks | 2 |  | 0
0
| Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závity |  |  |  | 0
15 | G 1¼“ | ks | 2 |  | 0
0
| Vsuvka jednoznačná, pozinkovaná |  |  |  | 0
16 | G 1¼“ | ks | 2 |  | 0
0
| Kulový kohout plnoprůtokový, vnější - vnitřní závit |  |  |  | 0
17 | G1" | ks | 2 |  | 0
0
| Ochranný filtr z mosazi s vnitřními závity |  |  |  | 0
18 | G1" | ks | 2 |  | 0
0
| PVC-u přechodka s vnějším závitem, typ AM 3 |  |  |  | 0
19 | 32 x 40 x 1" | ks | 12 |  | 0
20 | 40 x 50 x 1¼“ | ks | 4 |  | 0
0
| PVC-u Šroubení s O-kroužkem EPDM, typ BO 1, pro lepení |  |  |  | 0
21 | DN 32 (Ø 40) | ks | 2 |  | 0
0
| PVC-u koleno 90°, typ GO 1, pro lepení |  |  |  | 0
22 | DN 25 (Ø 32) | ks | 6 |  | 0
23 | DN 32 (Ø 40) | ks | 8 |  | 0
0
| PVC-u T kus, typ TI 1, pro lepení |  |  |  | 0
24 | DN 32 (Ø 40) | ks | 4 |  | 0
0
| PVC-u trubka PN 16 včetně kotevních prvků (držáků potrubí, kotvící pásky) |  |  |  | 0
25 | DN 25 (Ø 32 x 2,4) | m | 2 |  | 0
26 | DN 32 (Ø 40 x 3) | m | 6 |  | 0
0
| Výtlak čerpadel pohonné vody |  |  |  | 0
0
| Kulový kohout plnoprůtokový, vnější - vnitřní závit |  |  |  | 0
27 | G1" | ks | 4 |  | 0
0
| Zpětný ventil univerzální z mosazi, vnitřní závity |  |  |  | 0
28 | G1" | ks | 2 |  | 0
0
29 | PVC injektor do 500 g/h, připojení DN20, pro tlakovou vodu | ks | 2 |  | 0
0
30 | Podtlaková trubička PE 8x11 100 m | ks | 1 |  | 0
0
31 | Podtlaková trubička PE 8x11 50 m | ks | 1 |  | 0
0
| PVC kulový kohout S4 PN 16, objímky pro lepení |  |  |  | 0
32 | DN 25 (Ø 32) | ks | 2 |  | 0
0
| PVC-u T kus, typ TI 1, pro lepení |  |  |  | 0
33 | DN 25 (Ø 32) | ks | 4 |  | 0
0
| PVC-u Šroubení s O-kroužkem EPDM, typ BO 1, pro lepení |  |  |  | 0
34 | DN 25 (Ø 32) | ks | 10 |  | 0
0
| PVC-u koleno 90°, typ GO 1, pro lepení |  |  |  | 0
35 | DN 25 (Ø 32) | ks | 20 |  | 0
0
| PVC-u přechodka s vnějším závitem, typ AM 3 |  |  |  | 0
36 | 32 x 40 x 1" | ks | 14 |  | 0
0
| PVC-u Objímka přímá, typ MA 1, pro lepení |  |  |  | 0
37 | DN 20 (Ø 25) | ks | 4 |  | 0
38 | DN 25 (Ø 32) | ks | 4 |  | 0
0
| PVC-u redukce krátká, typ RC 1, pro lepení |  |  |  | 0
39 | 32 x 25 | ks | 4 |  | 0
0
| PVC-u trubka PN 16 včetně kotevních prvků (držáků potrubí, kotvící pásky) |  |  |  | 0
40 | DN 20 (Ø 25 x 1,9) | m | 2 |  | 0
41 | DN 25 (Ø 32 x 2,4) | m | 22 |  | 0
0
| PVC-u Přechodka s vnitřním závitem, typ AF 3 |  |  |  | 0
42 | 32 x 1" | ks | 2 |  | 0
0
| PVC-u Hadicová koncovka, typ PO 1 |  |  |  | 0
43 | Ø 25 | ks | 4 |  | 0
0
| PVC-u Hadicová koncovka, typ PO 2 |  |  |  | 0
44 | G ¾“ / Ø 25 | ks | 3 |  | 0
0
| PVC hadice PN 10 |  |  |  | 0
45 | vnitřní Ø 25 mm | m | 100 |  | 0
0
| Šroubovací hadicová spona pro |  |  |  | 0
46 | Ø25 - 45 mm | ks | 8 |  | 0
0
| Zaústění dávkování chloru |  |  |  | 0
0
| Příruba přivařovací plochá, typ 01, mat.ocel tř. 11, pracovní tlak do 0,6 MPa |  |  |  | 0
47 | DN 40 PN40 | ks | 2 |  | 0
0
| Ocelová trubka, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
48 | DN 40 (Ø 44,5 x 3,2) | m | 0.5 |  | 0
0
| Zaslepovací příruba plochá, typ 05, mat. DIN 1.4571, pracovní tlak do 0,6 MPa |  |  |  | 0
49 | DN 40 PN40 s otvorem Ø 35 pro nerezovou trubku Ø 34,2 x 3,2 | ks | 3 |  | 0
0
50 | Nerezová trubka Ø 34,2 x 3,25 s úkosem 45° jednom konci, délka 350 mm, mat. DIN 1.4571 | ks | 3 |  | 0
0
| Nerezové koleno 90°, bez přírub, mat. DIN 1.4571 |  |  |  | 0
51 | Ø 34,2 x 3,25 | ks | 3 |  | 0
0
| Hrdlo přivařovací, mat. DIN 1.4571, vnitřní závit |  |  |  | 0
52 | G 1" | ks | 3 |  | 0
0
| Přírubový spojizolační – nerez šrouby, matice a podložky, mat. šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 mat. matic – A4 (17348 ) DIN 1.4571 |  |  |  | 0
53 | DN 40 PN40 | ks | 3 |  | 0
0
| Kulový kohout plnoprůtokový, vnější závity |  |  |  | 0
54 | G ½“ | ks | 1 |  | 0
0
| Ochranný filtr z mosazi s vnitřními závity |  |  |  | 0
55 | G ½“ | ks | 1 |  | 0
0
56 | Nátěry potrubí ( kartáčování +1x základní a 2x vrchní nátěr ), tloušťka nátěru min. 200 mikronů | m2 | 96 |  | 0
0
57 | Pomocný ocelový montážní a kotevní materiál tř. 11 | kg | 800 |  | 0
0
| POZNÁMKA: Rozsah specifikace tvarovek PVC-U může být dodavatelem během realizace upřesněn dle situace při montáži |  |  |  | 0
0
58 | Demontáž části stávajícího potrubí v armaturní komoře | sada | 1 |  | 0
| VDJ Bludovice rekonstrukce - montážní materiál + montáž |  |  |  | 0
0
| VDJ Bludovice rekonstrukce - celkem |  |  |  | 0

## D.1.3.1_Silnoproud nezpůsobilé
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | RS | Rozváděč plastový skříň, 3řady, 54 modulů, rozm. 418x586x148mm, IP65/IP40, průhledné dveře a příslušenství pro instalaci na zeď, údaje a vystrojení viz příloha D.1.3.1.5 |  | ks | 1 |  | 0
2 |  | Montážní a propojovací příslušenství sestavy skříně |  | soupr. | 1 |  | 0
3 |  | vypínač trojpólový 32A, IP20 |  | ks | 3 |  | 0
4 |  | jistič vzduchový 6B1P, IP20 |  | ks | 2 |  | 0
5 |  | jistič vzduchový 10B1P, IP20 |  | ks | 4 |  | 0
6 |  | jistič vzduchový 13B1P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
7 |  | jistič vzduchový 16B1P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
8 |  | jistič vzduchový 6B1P+N, IP20 |  | ks | 2 |  | 0
9 |  | jistič vzduchový 10B1P+N, IP20 |  | ks | 2 |  | 0
10 |  | jistič vzduchový 10B3P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
11 |  | Kombinovaný poudový chránič dvoupólový rez. proud 30mA AC-G s nadproud. spouští 20A/B, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
12 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 4 mm2 |  | ks | 30 |  | 0
13 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 10 mm2 |  | ks | 10 |  | 0
14 |  | Ucpávková kabelová vývodka 20, IP65 |  | ks | 6 |  | 0
15 |  | Ucpávková kabelová vývodka 25, IP65 |  | ks | 8 |  | 0
16 |  | Ucpávková kabelová vývodka 40, IP65 |  | ks | 1 |  | 0
17 |  | Upevňovací příslušenství skříně |  | soupr. | 1 |  | 0
18 | Dodávky | svítidlo LED trubice průmyslové celoplastové 2x36W, IP65, vč. zdroje a příslušenství, pro průběžné zapojení |  | ks | 22 |  | 0
19 |  | LED reflektor, hliní/tvrzené sklo, teple bílá, 30W, IP65, úhel svitu 140° |  | ks | 6 |  | 0
20 |  | spínač jednopólový, povrchová montáž, IP44, |  | ks | 6 |  | 0
21 |  | spínač seriový, povrchová montáž, IP44, |  | ks | 2 |  | 0
22 |  | Přímotopný elektrický panel 230V/0,5kW, s integrovaným vypínačem a termostatem, IP43 |  | ks | 1 |  | 0
23 |  | Přímotopný elektrický panel 230V/1,5kW, s integrovaným vypínačem a termostatem, IP43 |  | ks | 1 |  | 0
24 |  | Plastová zásuvková skříň 400/230V, IP44, s 5-ti pólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem, 1x zásuvka 400V/32A, 1x zásuvka 400V/16A, 2x 230V/16A |  | ks | 2 |  | 0
25 | Vodiče | CYKY-J 5x6 |  | m | 5 |  | 0
26 |  | CYKY-J 5x4 |  | m | 60 |  | 0
27 |  | CYKY-J 3x1,5, vč. provizorních propojů |  | m | 300 |  | 0
28 |  | CYKY-O 3x1,5 |  | m | 10 |  | 0
29 |  | CYKY-O 4x1,5 |  | m | 15 |  | 0
30 |  | CYKY-J 5x1,5 |  | m | 15 |  | 0
31 |  | CYKY-J 3x2,5 |  | m | 40 |  | 0
32 |  | vodič CY 4 Z/Ž pospojování |  | m | 30 |  | 0
33 |  | vodič CY 6 Z/Ž pospojování |  | m | 20 |  | 0
34 | Materiál | Krabice rozbočovací do vlhka, vč. Vývodek, IP65 |  | ks | 6 |  | 0
35 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 62/60, včetně spojek, tvarovek a montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 30 |  | 0
36 |  | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 40/40 |  | m | 20 |  | 0
37 |  | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 18/14 |  | m | 30 |  | 0
38 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, odolnost 320N Ø16 |  | m | 15 |  | 0
39 |  | ekvipotenciální svorkovnice typ 1 na omítku, vč. krytu |  | ks | 1 |  | 0
40 |  | pomocný materiál |  | sada | 1 |  | 0
41 | Montáž | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky" |  | sada | 1 |  | 0
42 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál", vč. provizorních propojů |  | sada | 1 |  | 0
43 |  | demontáž elektroinstalace v dotčených prostorách |  | sada | 1 |  | 0
44 |  | revize výchozí |  | hod | 15 |  | 0
45 |  | utěsnění stáv. kabelových prostupů |  | kompl. | 4 |  | 0
46 |  | průraz zdivem do tl. 50cm |  | ks | 4 |  | 0
47 |  | Oživení, individuální zkoušky |  | sada | 1 |  | 0
48 | Dokumentace | Skutečné provedení |  | celek | 1 |  | 0
49 |  | Silnoproudá elektrotechnika - Celkem |  |  |  |  | 0

## D.1.3.2_Mo a MAR způsobilé
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | 4RM | Rozváděč, kovová skříň 1 pole 1000 samostatně stojící, hloubka 500, výška 2000, podstavec 200, tech. údaje a vystrojení viz příloha D.1.3.2.6 |  | komplet | 1 |  | 0
2 |  | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  | soupr. | 1 |  | 0
3 |  | Přípojnice a přípojovací příslušenství sestavy skříní |  | soupr. | 1 |  | 0
4 |  | Jistič 3P, 35A, vyp. schopnost 25kA, napěťová spoušť, pomocné kontakty, připojovací příslušenství |  | soupr. | 1 |  | 0
5 |  | Tlačítkový ovládač nouzové zastavení hřib, 1 spínací kontakt, ovládač stiskací IP65 otočný s aretací |  | ks | 1 |  | 0
6 |  | Svodič přepětí 2.stupeň, 4P, 275V, impuls 7kA-10/350, 25kA-8/20, max.60kA, s dálkovou signalizací |  | ks | 1 |  | 0
7 |  | Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A |  | ks | 1 |  | 0
8 |  | Monitor sítě 3x400V, 50Hz, nepřímé měření pproudu x/5A s datovým rozhraním, montáž do panelu IP54 |  | soupr. | 1 |  | 0
9 |  | Zkratovací a zkušební svorkovnice 3x proudových transformátorů, s krytem IP40 |  | soupr. | 1 |  | 0
10 |  | Proudový transformátor průvlečný na vodiče 35/5A, 5VA, 0,5% |  | soupr. | 3 |  | 0
11 |  | Polohový spínač koncový, 250V/6A, IP65 |  | ks | 1 |  | 0
12 |  | Svitidlo osvětlení skříně 20W, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | Zdroj bezpečného malého napětí 230V AC/24V DC - 5A |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns |  | ks | 1 |  | 0
15 |  | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A |  | ks | 2 |  | 0
16 |  | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací do 4 mm2 |  | ks | 12 |  | 0
17 |  | Termostat - spínač temperaceí rozváděče 0+30°C, IP40 |  | ks | 1 |  | 0
18 |  | Topné těleso mikroklimatizace rozváděče 50W, 230V/50Hz, IP44 |  | ks | 1 |  | 0
19 |  | Stykač motorový 3P/12A-AC3, ovládací napětí 230VAC, cívka s integrovanou ochranou + pomocné kontakty |  | ks | 1 |  | 0
20 |  | Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný bez návratu, IP65 |  | ks | 2 |  | 0
21 |  | Signálnálka "LED" 230V AC, žlutá |  | ks | 1 |  | 0
22 |  | Signálnálka "LED" 230V AC, bílá |  | ks | 2 |  | 0
23 |  | Signálnálka "LED" 230V AC, modrá |  | ks | 1 |  | 0
24 |  | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda + patice |  | ks | 4 |  | 0
25 |  | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC+ patice |  | ks | 4 |  | 0
26 |  | Stykač motorový 3P/16A-AC3, ovládací napětí 230VAC, cívka s integrovanou ochranou + pomocné kontakty |  | ks | 1 |  | 0
27 |  | Přepínač silových obvodů do 16A, 2 polohy spínací + poloha vypnuto, 2-pólový, na lištu DIN, polohy UPS/SÍŤ |  | ks | 4 |  | 0
28 |  | Záložní zdroj interaktivního typu 1500VA s příslušenstvím, výměna bez přerušení napájení + bateriový modul prodloužení zálohy. |  | ks | 4 |  | 0
29 |  | Mřížka odvětrávací 300x300 mm, IP54 |  | ks | 2 |  | 0
30 |  | Zdroj pomocného napětí SELV 230VAC/24VDC 6A |  | ks | 1 |  | 0
31 |  | Stykač dvoupólový 20A, c. 230VAC ovládání, na lištu, IP20 |  | ks | 2 |  | 0
32 |  | Motorový spouštěč s tepelnou ochranou přetížení, zkratová spouštť, vypínací schopnost 10kA, 3P do 10A + pomocné kontakty |  | ks | 4 |  | 0
33 |  | jistič vzduchový 2C1P, IP20 |  | ks | 3 |  | 0
34 |  | jistič vzduchový 4C1P, IP20 |  | ks | 6 |  | 0
35 |  | jistič vzduchový 6B1P, IP20 |  | ks | 6 |  | 0
36 |  | jistič vzduchový 10B1P, IP20 |  | ks | 10 |  | 0
37 |  | jistič vzduchový 13B1P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
38 |  | jistič vzduchový 16B1P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
39 |  | jistič vzduchový 2C1P+N, IP20 |  | ks | 4 |  | 0
40 |  | jistič vzduchový 4C1P+N, IP20 |  | ks | 2 |  | 0
41 |  | jistič vzduchový 6B1P+N, IP20 |  | ks | 2 |  | 0
42 |  | jistič vzduchový 10B1P+N, IP20 |  | ks | 4 |  | 0
43 |  | jistič vzduchový 10B3P, IP20 - rezerva |  | ks | 1 |  | 0
44 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 2,5 mm2 |  | ks | 160 |  | 0
45 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 4 mm2 |  | ks | 120 |  | 0
46 |  | Svorky, řadová svorkovnice do 10 mm2 |  | ks | 5 |  | 0
47 |  | Ucpávková kabelová vývodka 20, IP65 |  | ks | 44 |  | 0
48 |  | Ucpávková kabelová vývodka 25, IP65 |  | ks | 12 |  | 0
49 |  | Ucpávková kabelová vývodka 32, IP65 |  | ks | 2 |  | 0
50 |  | Montážní kompletace rozváděče |  | soupr. | 1 |  | 0
51 | MS01 | Ovládací plastová skříň, STOP tlačítko, funkce nouzového zastavení ve skříni IP65 |  | ks | 1 |  | 0
52 | MS | Přepínač v plastové skříňce, se signálkou sepnutí vč. příslušenství, IP54 |  | ks | 10 |  | 0
53 | HA- | Světelná a zvuková signalizace SESTAVA 230V |  | ks | 1 |  | 0
54 | ST | Průmyslový prostorový termostat spínací proud 16A IP54, nastavení pod krytem, |  | ks | 3 |  | 0
55 | BP | Tenzometrický snímač tlaku 0+0,6MPa, 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ |  | ks | 1 |  | 0
56 | BP | Tenzometrický snímač tlaku 0+0,25MPa, 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ |  | ks | 1 |  | 0
57 | BL | Ponorná tenzometrická nerezová sonda 0+10m v.s., 2 vodičové přípojení, 4-20mA, integrovaná přepěťová ochrana, kabel 50m. Sonda s certifikátom pro styk s pitnou vodou |  | ks | 1 |  | 0
58 | SL | Vyhodnocovací relé hladiny vodivostních kapalin na lištu DIN do rozváděče, napájení 230VAC, vstup ponorná vodivostní sonda, výstup přepínací kontakt relé. |  | ks | 1 |  | 0
59 |  | Ponorná vodivostní sonda se 2-ma elektrodami vhodá pro pitnmou vodu, kabel 5m, IP68 |  | ks | 1 |  | 0
60 | 4BT1-2 | Prostorový snímač venkovní teploty se zapouzdřením - aktivní výstu -5+50°C / 4-20mA, IP54 |  | ks | 2 |  | 0
61 | Vodiče | Kabel CMFM 19x0,5 |  | m | 40 |  | 0
62 |  | Kabel CMFM 12x0,5 |  | m | 210 |  | 0
63 |  | Kabel CMFM 2x1 |  | m | 350 |  | 0
64 |  | Kabel CMFM 4x1 |  | m | 180 |  | 0
65 |  | Kabel CMFM 5x1 |  | m | 30 |  | 0
66 |  | Kabel CMFM 7x1 |  | m | 55 |  | 0
67 |  | Kabel JYTY 7x1 |  | m | 100 |  | 0
68 |  | Kabel CMSM-G 3x1,5 |  | m | 190 |  | 0
69 |  | Kabel CMSM-G 5x1 |  | m | 110 |  | 0
70 |  | Kabel CMSM-G 4x1,5 |  | m | 240 |  | 0
71 |  | Kabel CYKY-J 5x6 |  | m | 6 |  | 0
72 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 |  | m | 310 |  | 0
73 |  | Kabel CYKY-J 4x1,5 |  | m | 270 |  | 0
74 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  | m | 75 |  | 0
75 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 240 |  | 0
76 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 |  | m | 40 |  | 0
77 |  | vodič CY 4 Z/Ž pospojování |  | m | 50 |  | 0
78 |  | vodič CY 6 Z/Ž pospojování |  | m | 30 |  | 0
79 | Materiál | Krabice rozbočovací do vlhka, vč. vývodek |  | ks | 8 |  | 0
80 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 60x100, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 30 |  | 0
81 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 35x300, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 20 |  | 0
82 |  | Kabelový nerezový drátový žlab 62/60, včetně víka, tvarovek montážního a upevňovacího příslušenství |  | m | 30 |  | 0
83 |  | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 40/40 |  | m | 20 |  | 0
84 |  | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 18/14 |  | m | 30 |  | 0
85 |  | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, odolnost 320N Ø16 |  | m | 45 |  | 0
86 |  | ekvipotenciální svorkovnice typ 1 na omítku, vč. krytu |  | ks | 1 |  | 0
87 |  | pomocný materiál |  | sada | 1 |  | 0
88 | Montážní práce | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky" |  | sada | 1 |  | 0
89 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál", vč. provizorních propojů |  | sada | 1 |  | 0
90 |  | úpravy v odpojení a znovu zapojení stávajících přístrojů a zařízení motorické instalace a MAR, zůstávající i po rekonstrukci |  | komplet | 1 |  | 0
91 |  | demontáž elektrických zařízenív místnosti elektro a stávajících kabelových tras |  | komplet | 1 |  | 0
92 |  | revize výchozí |  | hod | 8 |  | 0
93 |  | utěsnění stáv. kabelových prostupů |  | kompl. | 4 |  | 0
94 |  | průraz zdivem do tl. 50cm |  | ks | 4 |  | 0
95 |  | Oživení, individuální zkoušky |  | sada | 1 |  | 0
96 | Projekt | Skutečné provedení |  | celek | 1 |  | 0
97 |  | Autorský a technický dozor |  | komplet | 1 |  | 0
|  | Motorická instalace a MAR - Celkem |  |  |  |  | 0

## D.1.3.2_Mo a MAR nezpůsobilé
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 |  | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda + patice |  | ks | 2 |  | 0
2 |  | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC+ patice |  | ks | 2 |  | 0
3 |  | Motorový spouštěč s tepelnou ochranou přetížení, zkratová spouštť, vypínací schopnost 10kA, 3P do 10A + pomocné kontakty |  | ks | 2 |  | 0
4 | 4BQ1-3 | Zapojení stávajících přístrojů MAR |  | sada | 3 |  | 0
5 | 4SP | Zapojení stávajících přístrojů MAR |  | sada | 6 |  | 0
6 | 4ES11-12 | zapojení stávajících přístrojů MAR |  | sada | 2 |  | 0
|  | Motorická instalace a MAR - Celkem |  |  |  |  | 0

## D.1.3.3_Telemetrie způsobilé
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Specifikace dodávky
Rozváděč DR1 - doplnění (vodojem 2/3)
Modulární stanice průmyslový automat z modulů včetně datového rozhraní - CP-2005, MR-0134, 3x IB-1301, 2x IT-1604, 1x OS-1401, SX-1181, PS2-60/27 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dotykový panel 10,1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Switch 4x RJ45, převodník optika-metalika, konektory ST, 106FX2-ST | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rozváděč optický s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
H07V-K 1.5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0
H07V-K 2.5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2 | kus | 105 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rozváděč DR1 - doplnění (vodojem 2/3) - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rozváděč DR2 (vodojem 4)
Rozváděč skříňový 2000 x 600 x 500 - rozváděč je součástí dodávky D.1.3.2 | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Modulární stanice průmyslový automat z modulů včetně datového rozhraní - rám 27 pozic RM-8944, PW-8901, CP-8001, 1x MR-0133, 1x MR-0134, 4x IB-8304, 1x OS-8401, 1x OS-8404, 2x IT-8601, 2x OT-8651, LTE modem ICR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Switch 4x RJ45, převodník optika-metalika, konektory ST, 106FX2-ST | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rozváděč optický s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Kabel optický propojovací duplex ST-ST 50/125 OM2, 2M | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
UPS 1200VA/720W, 230V;1f; VFD | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
HSAF 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
AXSP3P06 Zdroj napájecí 230 VAC/ 24 VDC/ 6A | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
SS-30-120/DIN - 20-32 /12 VDC/ 2,5A spínaný DC/DC měnič na DIN lištu | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
TL2003-08 Svítidlo zářivkové s vypínačem 8W, IP 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Soklová zásuvka | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0
PE 2,5 A Řadová svornice | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 Řadová svornice pojistková | ks | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0
kabelový žlab děrovaný | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CY 1 TM-BK CY 1 TM-BK KARTON 100M | m | 245 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | Ks | 190 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CY 1,5 SM-BK CY 1,5 SM-BK KARTON 100M | Ks | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ukončení vodičů 6 mm2 | ks | 785 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rozváděč DR2 (vodojem 4) - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Specifikace dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dodávky
Rozváděč DR1 - doplnění (vodojem 2/3) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rozváděč DR2 (vodojem 4) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže
Montážní materiál
APP 03 Převodník analogových signálů | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | ks | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
SYKFY 5x2x0,50 , pevně | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
LAN FTP200 MHz CAT.5e 4x2x... | m | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový ,8x50/125,nek.prvky,FRNC, pevně | m | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Krabice s průchodkami IP44 hranatá 80x80x40 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační kanál plastový 140x60 (2m) | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m barva tmavě šedá | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0
HM 10 HMOŽDINKA 10 | ks | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Chránička optického kabelu | m | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Montážní materiá - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Demontáže
Demontáž stávajícího ASŘ | hod | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Demontáže - celkem | [6 empty] | 0 | 0
Odvoz a likvidace
Demontovaná instalace | kg | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Odvoz a likvidace - celkem | [6 empty] | 0 | 0
Dočasný provoz během výstavby MVE
Přepojování pohonů a měření během výstavby | hod | 48 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Náhradní komunikace a řízení po dobu výstavby | hod | 62 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dočasný provoz během výstavby MVE - celkem | [6 empty] | 0 | 0
Služby
Software telemetrické stanice | kpl | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Instalace, oživení a komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Konfigurace dispečerského systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Revize | hod | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dokumentace SP - 3 paré | hod | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Služby - celkem | [6 empty] | 0 | 0
Přepojení telemetrických signálů
Napojení optických kabelů | hod | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Připojení telemetrických signálů - celkem | [6 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Doprava a přesun | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - celkem | [7 empty] | 0
Náklady celkem | [7 empty] | 0

## D.2.1_Strojní způsobilé
| D.2.1 Technologické vystrojení MVE-strojní část | Příslušné výkresy : |  | D.2.1.3-5
Pol. č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| VDJ Bludovice vystrojení MVE |  |  |  | 0
0
1 | Horizontální Francisova turbína sestávající z : | ks | 1 |  | 0
Turbína horizontální Francisova, průměr oběžného kola 338 mm
| regulace lopatek |  |  |  | 0
| čidla turbíny |  |  |  | 0
| ocelové savky |  |  |  | 0
Asynchronního generátoru
elektrické části
řídícího systému
technologického designu a technické dokumentace
dopravy na lokalitu
montáž a uvedení do provozu
Montážní vložka M20
2 | DN350 PN10 | ks | 1 |  | 0
3 | DN500 PN10 | ks | 1 |  | 0
0
4 | Kladkostroj pojízdný, nosnost 1,6 t, zdvih 8 m | ks | 1 |  | 0
0
| VDJ Bludovice MVE - dodávka |  |  |  | 0
| Nátrubek přivařovací, mat. ocel tř. 11, vnější závit |  |  |  | 0
10 | G ½“ | ks | 2 |  | 0
0
| Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závity, s odvzdušňovacím ventilkem |  |  |  | 0
11 | G ½“ | ks | 2 |  | 0
0
| Příruba přivařovací plochá, typ 01, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
12 | DN 200 PN16 | ks | 1 |  | 0
13 | DN 500 PN10 | ks | 4 |  | 0
14 | DN 600 PN10 | ks | 2 |  | 0
0
| Přírubový spoj – pozinkované šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
15 | DN 200 PN16 | ks | 2 |  | 0
16 | DN 500 PN10 | ks | 5 |  | 0
17 | DN 600 PN10 | ks | 3 |  | 0
0
| Ocelové koleno 90°, bez přírub, mat. ocel tř. 11 |  |  |  | 0
18 | DN 500 (Ø 530 x 8) | ks | 1 |  | 0
0
| Ocelová trubka, mat. Ocel tř. 11 |  |  |  | 0
19 | DN 200 (Ø 219 x 6,3) | m | 0.5 |  | 0
20 | DN 500 (Ø 530 x 8) | m | 3 |  | 0
21 | DN 600 (Ø 630 x 8) | m | 2 |  | 0
0
| Ocelová podpěra ocelového potrubí včetně kotevního materiálu, upravit při montáži |  |  |  | 0
22 | DN 500 (Ø 530 x 8) H = 760 mm | ks | 1 |  | 0
0
23 | Tyč U140, mat. ocel tř. 11 | m | 10 |  | 0
0
24 | Plech tl. 12 - 250 x 250, mat. ocel tř. 11 | ks | 4 |  | 0
0
25 | Plech tl. 12 - 250 x 250, mat. ocel tř. 1 | ks | 4 |  | 0
0
26 | Ocelový třmen pro ocelovou trubku DN500 (Ø 530x8) včetně matic | ks | 1 |  | 0
0
27 | Šroub M16 x 50, pozinkovaná | ks | 8 |  | 0
0
28 | Matice M16, pozinkovaná | ks | 8 |  | 0
0
29 | Podložka 17, pozinkovaná | ks | 8 |  | 0
0
30 | Mechanická kotva HSA-KA M20 x 170 | ks | 16 |  | 0
0
31 | Podstropní závěs šikmého potrubí DN600 (Ø 630 x 8) zavěsit na I nosník | ks | 1 |  | 0
0
32 | Nátěry potrubí ( kartáčování +1x základní a 2x vrchní nátěr ), tloušťka nátěru min. 200 mikronů | m2 | 10 |  | 0
0
33 | Pomocný ocelový montážní a kotevní materiál tř. 11 | kg | 2000 |  | 0
34 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
35 | Autorský dozor | komplet | 1 |  | 0
0
| VDJ Bludovice MVE - montážní materiál + montáž |  |  |  | 0
0
| VDJ Bludovice MVE - celkem |  |  |  | 0

## D.2.2_Elektro způsobilé
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | RE MVE | OCEP skříň šířka 600mm, samostatně stojící s montážním panelem, vč. podstavce 200mm, příslušenství a prosklených dveří, IP54, 2ks bočnic 2000+400mm, horní víko 600+400mm, osazená v přítokovém objektu (aerace), tech. údaje a vystrojení viz příloha D.2.2.7 |  | komplet | 1 |  | 0
2 |  | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  | soupr. | 1 |  | 0
3 |  | Jistič 3P, 250A, vyp. schopnost 25kA, řídící jednotka, nastavitelná spoušť, připojovací příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
4 |  | Odpínač válcových pojistek 1P, 10x38, včetně válcových pojistkových vložek 20A |  | ks | 1 |  | 0
5 |  | Odpínač válcových pojistek 3P, 10x38, včetně válcových pojistkových vložek 2A |  | ks | 1 |  | 0
6 |  | jistič vzduchový 10C1P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
7 |  | jistič vzduchový 6C1P, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
8 |  | zásuvka plastová jednonásobná s víčkem a kolíkem, IP54, Variant+, 16A/250V |  | ks | 1 |  | 0
9 |  | Svitidlo osvětlení skříně 18W, IP20 |  | ks | 1 |  | 0
10 |  | Proudový transformátor průchozí 150/5A, 15VA, tř. př. 0,5% S + úřední cejch a protokol |  | ks | 3 |  | 0
11 |  | Zkratovací a zkušební svorkovnice 3x proudových transformátorů, s krytem IP40 |  | soupr. | 1 |  | 0
12 |  | Řadový pojistkový odpínač trojpólový, vč. 9 ks nožových pojistek PNA1-3x160A, 3x125A, 3x35A |  | ks | 3 |  | 0
13 |  | Svodič přepětí trojpólový kombinovaný 1.a 2.stupeň, 330V/50Hz, ochranná úroveň 1,5kV max. výbojový proud 60kA, doba odezvy 100ns, dálková signalizace |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | třífázový statický elektroměr - nepřímé měření x/5, elektronický programovatelný s datovým výstupem RS485 Modbus RTU + úřední cejch a protokol |  | ks | 1 |  | 0
15 |  | Svorka řadová, vč. příslušenství pro vodiče do 2,5 |  | ks | 10 |  | 0
16 |  | Montážní sestavení a kompletace rozváděče |  | sada | 1 |  | 0
17 | Elektroměrová skříň | Odpojení elektroměru a nové připojení 4-Q elektroměru dle podmínek ČEZ Distribuce a.s. |  | kompl. | 1 |  | 0
18 |  | HDO přijímač a oddělovací relé pro dálkové vypnutí generátoru MVE od sítě |  | kompl. | 1 |  | 0
19 |  | SET pro bezdrátový přenos signálu HDO |  | sada | 1 |  | 0
20 |  | Montážní sestavení a kompletace rozváděče |  | sada | 1 |  | 0
21 | Vodiče | Kabel CYKY 4x70 |  | m | 20 |  | 0
22 |  | Kabel JYTY 14x1 |  | m | 5 |  | 0
23 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 10 |  | 0
24 |  | vodič CYY 4 Z/Ž pospojování |  | m | 10 |  | 0
25 |  | vodič CYY 6 Z/Ž pospojování |  | m | 10 |  | 0
26 |  | vodič CYY 35 Z/Ž pospojování |  | m | 10 |  | 0
27 | Materiál | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 40/40 |  | m | 10 |  | 0
28 |  | ekvipotenciální svorkovnice typ 1 na omítku, vč. krytu |  | ks | 1 |  | 0
29 |  | pomocný materiál |  | sada | 1 |  | 0
30 | Montáž | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky" |  | sada | 1 |  | 0
31 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál", vč. provizorních propojů |  | sada | 1 |  | 0
32 |  | revize výchozí |  | hod | 6 |  | 0
33 |  | Oživení, individuální zkoušky |  | sada | 1 |  | 0
34 | Projekt | Skutečné provedení |  | celek | 1 |  | 0
35 |  | Autorský a technický dozor |  | komplet | 1 |  | 0
|  | MVE elektrotechnická část - Celkem |  |  |  |  | 0